|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS FORMA** | ***AIZPILDA PRETENDENTS*****2.pielikums****iepirkuma ID Nr. LU CFI 2018/27****„ Tīrā sausā gaisa sistēmas uzlabojumi” nolikumam** |
| Nosaukums | Iekārtas parametri /raksturojums | Mērvienība | Daudzums | Pretendenta piedāvājums - norāda preces ražotāju, nosaukumu un tehniskos parametrus | 1 vienības cena EUR bez PVN | Preces kopējā cena EUR bez PVN |
| **Gaisa kompresors** | 1) Skrūves tipa 15kW kompresors | gab. | 1 |  |  |  |
| 2) Nominālais spiediens 10 bar |
| 3) Ražība vismaz 2,200 m3/min |
| 4) iebūvēts frekvenču pārveidotājs |
| 5) Maksimāli pieļaujamais trokšņu līmenis 65 dB  |
| 6) Ienākošā gaisa filtrs ar filtra kasti |
| 7) **IP 55/F** motora aizsardzības klase/ motora izolācijas klase |
| 8) Eļļas cirkulācijas caurules materiāls – nerūsējošais tērauds |
| 9) Eļļas daudzums saražotajā saspiestajā gaisā: < 3 mg/m3 |
| 10) Kompresora aizsardzība līdz -10 0C, automātiskā pretsasalšanas funkcija  |
| 11) Automātiskā palaišanās funkcija, gadījumā, ja ir bijis elektrības piegādes traucējums |
| 12) Skārienjūtīgs kontroles panelis, kas nodrošina:a) Tehnisko parametru kontroli - ieslēgšana, izslēgšana, avārijas apstādināšanas poga, piecu svarīgāko funkciju kontrole)b) Aizsardzība pret nesankcionētu pieejuc) Kļūdu un servisa ziņojumu kontrolid) Spiediena kontroli un vizualizācijue) Aprīkotam ar iespēju pieslēgt attālināto kontroli un vadību izmantojot internetu no datora, telefona.  |
| 13) Kompresora maksimālie izmēri 725 x 1080 x 1740 mm |
| 14) Kompresora maksimālais svars 530 Kg |
| 15) Elektrības pieslēgums 400V/ 50 Hz |
| 16) Garantija – 5. gadi |
| 17) Jābūt CE marķējumam |
| 18) Ražotāja sertifikāts, kas apliecina specifikācijas parametrus |
| **Dzesēšanas sausinātājs** | 1) Freona tipa gaisa žāvētājs2) Ražība ne mazāka par 4 m3/min3) Maksimālā ienākošā gaisa temperatūra +35 0C4) Maksimālais darba spiediens 16 bar5) Minimālā darba telpas temperatūra +5 0C6) Rasas punkts +3 0C (atlikušais mitrums 5.9 g/m3)6) Elektrības pieslēgums 230V 50Hz7) Ražotāja sertifikāts, kas apliecina specifikācijas parametrus | gab. | 1 |  |  |  |
| **Kondensāta eļļas – ūdens atdalītājs** | Iekārta kas nodrošina eļļas atdalīšanu no kondensāta, un kondensāta izvadīšanu kopējā kanalizācijā atbilstoši Latvijas vides normatīviem.1) Paredzēts uz kompresora jaudu vismaz 5 m3/min.2) Svars ne mazāks kā 9 kg3) Ieejas/izejas vītnes kondensātam ½’’4) Maksimālie izmēri 175 x 515 x 640 mm | gab. | 1 |  |  |  |
| **Saspiestā gaisa filtru komplekts** | 1) Prefiltri 4. klase (daļiņas ≤ 5 mikroni, eļļa ≤ 5 mg/m3) **– 2 gabali** a) jābūt aprīkotiem ar e/m vārstiem – **2 gabali**2) Mikrofiltri 2. klase (daļiņas ≤ 1 mikroni, eļļa ≤ 0.5 mg/m3) - **2 gabali**3) Submikrofiltrs 1. Klase (daļiņas ≤ 0.01 mikroni, eļļa ≤ 0.01 mg/m3) – **2 gabali**4) Filtru tehniskā dokumentācija5) Filtru pieslēguma vītnes ne mazāka kā 1’’6) Filtru plūsmai jābūt ne mazākai kā 5 m3/min.7) Jāizveido filtru sistēma, lai nodrošinātu sekojošu sausāgaisa kvalitāti atbilstoši ISO 8573-1:2010 standartam:Gaisa kvalitāte daļiņām “ Klase 1”Gaisa mitruma kvalitāte “Klase 4”Gaisa tīrība kopējam eļļas daudzumam gaisā “Klase 1”Jānodrošina divas neatkarīgas filtru sistēmas, lai ir iespējams veikt filtru nomaiņu, bet neapturēt gaisa padevi. | gab. | 1 |  |  |  |
| **Spiedientvertne** | 1) 900 L, ar CE marķējumu, maksimālais spiediens 11 bar2) Vienai tvertnei jābūt aprīkotai ar elektromagnētisko vārstu automātiskai kondensāta nolaišanai un otrai tvertnei jābūt aprīkotai ar lodveida vārstu.  | gab. | 2 |  |  |  |
| **TESEO HBS cauruļu savienojumi** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **D mm** | **L mm** | **I mm** | **B mm** | **P g** | **N** |
| 003 002 020 | 50 | 90 | 36 | 160 | 570 | 10 |

 | gab. | 15 |  |  |  |
| **TESEO HBS** **L-veida savienojumi**  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **D mm** | **L mm** | **I mm** | **B mm** | **P g** | **N** |
| 003 002 022 | 50 | 80 | 36 | 60 | 530 | 10 |

 | gab. | 45 |  |  |  |
| **TESEO HBS T- veida savienojumi** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **D mm** | **L mm** | **I mm** | **B mm** | **P g** | **N** |
| 003 002 024 | 50 | 80 | 36 | 60 | 820 | 10 |

 | gab. | 18 |  |  |  |
| **TESEO HBS Līnijas noslēdzošie savienojumi**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **D mm** | **G**  | **L mm** | **I mm** | **E mm** | **P g** | **N** |
| 003 002 428 | 50 | 1"1/2 - NPT | 70 | 36 | 52 | 340 | 20 |

Iekšējā vītne izejā 1 ½”  | gab. | 18 |  |  |  |
| **TESEO HBS Vārsti līnijā**  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **D mm** | **G**  | **I mm** | **A mm** | **P g** | **N** |
| 003 002 046 | 50 | 1"1/2 - BSP | 36 | 60 | 2050 | 10 |

 | gab. | 10 |  |  |  |
| **Vārsti no kompresora līdz līnijai** | 1. gab. HBS vārsts (kods: 003 002 046) + 19 gab. Santehniskie vārsti ar 1’’ ārējo vītni.  | gab. | 1 + 19 |  |  |  |
| **TESEO HBS Stiprinājumi** | http://www.teseoair.com/content/images/categories/bw_teseo_hbs_squadra_l_2.jpghttp://www.teseoair.com/content/images/categories/bw_teseo_hbs_traversino_1.jpghttp://www.teseoair.com/content/images/categories/bw_teseo_hbs_vite_1.jpg | komplekti. | 80 |  |  |  |
| **TESEO HBS Sānu pāreja** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **G**  | **L mm** | **I mm** | **A mm** | **P g** | **N** |
| 003 002 034 | 3/4" - BSP | 25 | 36 | 50 | 105 | 20 |

1. Iekšējā vītne izejā ¾”
 | gab. | 2 |  |  |  |
| **TESEO HBS Ventilis** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **G**  | **L mm** | **P g** | **N** |
| 434 026 075 | 3/4" - BSP | 82 | 360 | 10 |

1) Ārējā vītne lai ieskrūvētu sānu pārejā ¾”2) Iekšējā vītne izejā ¾”  | gab. | 2 |  |  |  |
| Pāreja uz vara cauruli no līnijas noslēdzošā savienojumi **HBS** ar iekšējo vītni 1 ½” | Pārejas ārējā vītne 1 ½” un atbilstošs vara caurules 22 mm savienojums. | gab. | 15 |  |  |  |
| **TESEO HBS Caurules** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | **Dimm** | **dmm** | **Imm** | **imm** | **Amm** | **Bmm** | **Cmm** | **Vl/m** | **Jxcm4** | **Jycm4** | **Sezcm2** | **Pg** |
| HBS50 | 50 | 20 | - | 36 | 60 | 60 | 6.2 | 2.0 | 25.00 | 31.50 | 20 | 1800 |

Related image1) Materiāls - presēts alumīnijs: sakausējums EN AW-6060 UNI EN 573-3:19962) Starptautiskais apzīmējums: ANSI 6060 - DIN1748/1: AlMgSi 0,5 BS 60603) Ķīmiskais sastāvs: Si: 0,45%; Mg: 0,45%; Fe: 0,3%4) Termiskā apstrāde: rūdīta T5 vai T65) Īpatnējais svars, blīvums: 2,71 Kg/dm³6) Elektrovadītspēja: 53 % IACS7) Siltumvadīspēja: W/m·K 2008) Specifiskais siltums: 96 J/Kg·K9) Izplešanās koeficients: 0,024 mm/m °C10) Stiepes izturība:  24 Kg/mm²11) Virsmas izturība:  20 Kg/mm²12) Cietība: 70÷80 HB13) Kušanas diapazons: 600-650 °C15) Darba temperatūra: -20/+120 °C16) Maksimālais darbības spiediens: 15 bar; 1,5 MPa; 217 psi17) ražotāja sertifikāts, kas apliecina specifikācijā minētos parametrus. | metri | 130 |  |  |  |
| **Darbs** | 1) Gaisa līnijas montāža un vecās gaisa līnijas demontāža2) Kompresora piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana un pieslēgšana3) Darba apmācība ar kompresoru | darbs | 1 |  |  |  |
| **Dokumentācija** | Tehniskā dokumentācija (iekārtu un materiālu apraksti, lietošanas instrukcijas Latviešu valodā) |  | - |  | - |  |
| Kopsumma bez PVN |  |
| PVN |  |
| Kopsumma ar PVN |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /*vārds, uzvārds / /amats/ /paraksts/*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/ vieta/*